附：具体相关事项

一、目的与范围

1、目的：为使消防设施完好有效，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将人员及财产损失降到最低。

2、范围:火灾自动报警系统、消防栓系统、防火分隔系统、消防给水系统、防排烟系统、应急照明及疏散引导系统。

3、维保时间：维保合同约定

二、维保执行的技术规范

1、中华人民共和国消防法

2、建筑消防设施检测技术规程

3、建筑消防设施的维护管理

4、国家现行的其他规范要求及物业管理规定。

三、维保内容

（一）火灾自动报警系统

1、检查消防控制室工作环境以及火灾自动报警控制器、联动控制器、楼层声光、探测器、手动报警按钮等消防设施设备是否处于正常完好状态。

2、检查火灾自动报警器自检功能、消音功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认系统是否处于正常良好状态。

3、用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

4、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

5、对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的的响应试验。

6、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

7、进行报警及控制线路检查

（二）消火栓系统

1、启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

2、最高点消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。

3、依次检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

4、试验远距离启泵按钮启动消防泵，试验与消防控制室报警功能、信号反馈是否正确。

（三）防火卷帘系统

1、试验防火卷帘控制器的联动报警功能：要求防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制设备的火灾报警信号，发出声、光报警信号。

2、防火卷帘控制器的手动控制功能：要求防火卷帘控制器手动操作卷帘下降、停止、上升等功能应正常，消防控制设备上防火卷帘信号显示应正常。

3、现场启动：要求现场手动启动内、外侧手动控制按钮，防火卷帘上升、停止、下降等动作正常，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

4、外观检查。要求防火卷帘的导轨运行应平稳，不允许有脱轨和明显的倾斜现象；双帘面卷帘的两个帘面应同时升降。与地面接触时，座板与地面应平行，接触应均匀，不得倾斜。

（四）防排烟系统

1、依次检查防排烟机房的工作环境、防排烟机电源控制柜、排烟口、送风阀、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、试验自动方式打开排烟口，启动排烟机。

3、试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

4、通过消防控制室进行联动试验，检查排烟风动作及反馈信号是否正常。

（五）应急照明及疏散指示系统

1、依次检查各校区安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示是否处于正常完好状态。

2、试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

（六）应急广播系统

1、检查各种主机信号指示状态、前置放大音量设置状态、测试各个功放工作状态、检测麦克风工作状态。

2、检测广播主机楼层控制状况.

四、维修细则

为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下：

1、巡检制度：建立严格的月、季度、年巡检制度，使维护维修工作有据可依，有序执行；

2、月、季度、年巡检内容规定；

3、月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检，填写月检表，见表一；

4、季度巡检规定：每季度对每个维护点进行一次巡检，填写季度检表，见表二，季度检计划见附件一；

5、年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检，填写年检表，见表三；

6、系统日常运行工作：系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡检登记表，发现问题应及时通知维保方。

五、该项目消防系统现状

（接手该项目时应要求甲方提供完整的消防系统资料及台账，由项目负责人员对该项目进行评估，建立初始档案，并让甲方确认，作为该项目初始消防系统状况的根据。）

六、附录

表一：月检表：

消防设备、设施维修保养月检查报告表

名称检测时间：年月日

| 系统名称 | 维保内容 | 检查部位 | 检查结果 | 故障处理及其他工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓控制柜 | 各类指示灯（含电源、信号） |  |  |  |
|  | 各类开关指示状态 |  |  |  |
| 火灾报警系统 | 各类电源、信号指示灯状态 |  |  |  |
|  | 测试后备电源 |  |  |  |
| 加压送风机排烟风机 | 控制柜电源、信号指示 |  |  |  |
|  | 机房卫生、照明 |  |  |  |
|  | 控制柜电源、信号指示 |  |  |  |
|  | 风机动作、信号反馈状况 |  |  |  |
| 消防应急广播 | 各类主机信号指示 |  |  |  |
|  | 测试功放工作状况 |  |  |  |
| 管理处意见： | 检测麦克风工作情况 |  |  |  |
|  | 维保单位（盖章）： |  |  |  |
| 审核时间：审核人： | 报告时间：检测人： |  |  |  |

表格二：季度检表

建筑消防设施测试检查记录

名称检测时间：年月日

| 检测项目 |  | 检测内容 |  | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | 消防配电 | 试验主、备电切换功能 |  |  |
|  | 自备发电机组 | 试验启动发电机组 |  |  |
|  | 储油设施 | 核对储油量 |  |  |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 | 试验报警功能 |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 |  |  |
|  | 警报装置 | 试验警报功能 |  |  |
|  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |
|  | 联动控制设备 | 试验联动控制和显示功能 |  |  |
| 消防 供水 | 消防水池 | 核对储水量 |  |  |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |  |  |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 | 试验启泵、停泵时的压力工况 |  |  |
|  | 消防水泵 | 试验启泵和主、备泵切换功能 |  |  |
|  | 管道阀门 | 试验管道阀门启闭功能 |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 消防炮 | 试验消防炮出水 |  |  |
|  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能 |  |  |
| 机械加压送风系统 | 风机 | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 送风口 | 核对送风口风速 |  |  |
| 机械排烟系统 | 风机 | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |
| 应急照明 |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广播系统 | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  | 扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |
| 消防专用电话 |  | 试验通话质量 |  |  |
| 防火分隔 | 防火门 | 试验启闭功能 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |  |
|  | 电动防火阀 | 试验联动关闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |
| 测试人（签名）： |  |  | 测试单位： |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注1：情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”；

注2：发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

注3：本表一式三份，第一联由单位存档备查；第二联于每月5日前报辖区消防机构存档备案；第三联由测试单位存档备查；存档时间不应少于3年。

表三：年检表

建筑消防设施检验检查报告

| 建筑名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |
| 建筑消防设施检验情况 |  |  |
| 项目 | 检验结果 | 存在问题或故障处理情况 |
| 消防供配电 |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |
| 消防供水 |  |  |
| 消火栓（消防炮） |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |
| 应急照明 |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |
| 防火分隔 |  |  |
| 消防电梯 |  |  |
| 灭火器 |  |  |
| 其他设施 |  |  |
| 检查说明 |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |